
ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot i cel zamówienia
Celem zamówienia jest doprowadzenie wskazanych obiektów gospodarki ściekowej w Lubanowie do bezpiecznej, niezawodnej i monitorowanej pracy, ograniczenie ryzyka przepełnień oraz przywrócenie prawidłowej pracy wskazanego bioreaktora.
2. Lokalizacja
- przepompownia ścieków bytowych - działka nr 124/2, obręb Lubanowo;
- komora kraty koszowej na terenie oczyszczalni ścieków - działka nr 319/70, obręb Lubanowo;
- druga przepompownia ścieków w miejscowości Lubanowo – zlokalizowanej na dz. Nr 196/3 obręb Lubanowo; zakres obejmuje wyłącznie monitoring;
- bioreaktor na terenie oczyszczalni ścieków w Lubanowie - konkretny obiekt wskaże Zamawiający przy przekazaniu terenu.
3. Zakres A - przepompownia na działce nr 124/2 i komora kraty koszowej
Zakres należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót i opinią techniczną, z uwzględnieniem poniższego zestawienia:
Przepompownia - demontaże i przygotowanie:
- demontaż dwóch istniejących pomp zatapialnych;
- demontaż trzech zasuw żeliwnych kołnierzowych o średnicy nominalnej 150 mm;
- demontaż i ponowny montaż dwóch kominów wentylacyjnych;
- odpompowanie ścieków i ich wywóz beczkowozem do miejsca uzgodnionego z Zamawiającym;
- mechaniczne i ręczne czyszczenie komory, kanałów i studzienek, z usunięciem osadów oraz odpadów zgodnie z przepisami.
Przepompownia - naprawa powierzchni:
- uzupełnienie i uszczelnienie połączeń kręgów;
- przygotowanie oraz gruntowanie podłoży betonowych - orientacyjnie 15 m²;
- wykonanie chemoodpornej powłoki żywicznej przeznaczonej do zbiorników ściekowych, w minimum trzech warstwach - orientacyjnie 15 m².
Przepompownia - dostawy i montaż:
- dostawa i montaż dwóch pomp zatapialnych do ścieków o mocy znamionowej około 5,5 kW każda, z wirnikiem typu Vortex, klasy odpowiadającej pompom GV2-750A0TS wskazanym w opinii technicznej, albo równoważnych;
- pompy muszą być przeznaczone do ścieków komunalnych zawierających ciała stałe i materiały włókniste, współpracować z istniejącymi prowadnicami, stopami sprzęgającymi, rurociągami i warunkami hydraulicznymi;
- dostawa i montaż dwóch zasuw żeliwnych klinowych owalnych kołnierzowych;
- dostawa i montaż kształtek stalowych kołnierzowych o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 108/5,0 mm - orientacyjnie 10 szt.;
- modernizacja lub wymiana rozdzielnicy sterowniczej wraz z monitoringiem, wizualizacją parametrów pracy i modułem komunikacji GSM/LTE/GPRS;
- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji oraz wszystkich badań elektrycznych wymaganych do bezpiecznego uruchomienia.
Komora kraty koszowej - konserwacja:
- mechaniczne i ręczne czyszczenie kanałów i studzienek, w tym usunięcie osadów i zanieczyszczeń;
- uzupełnienie i uszczelnienie połączeń kręgów - orientacyjnie 9 m;
- przygotowanie i gruntowanie podłoży betonowych - orientacyjnie 20 m²;
- wykonanie chemoodpornej powłoki żywicznej w minimum trzech warstwach - orientacyjnie 20 m².
4. Zakres B - monitoring drugiej przepompowni na działce nr 196/3 w Lubanowie
Na drugiej przepompowni nie przewiduje się modernizacji pomp ani części technologicznej. Wykonawca ma dostarczyć, zamontować, podłączyć, skonfigurować i uruchomić system monitoringu obejmujący co najmniej:
- transmisję danych w technologii GSM/LTE/GPRS lub nowszej, z automatycznym wznowieniem transmisji po zaniku zasilania albo zasięgu;
- wizualizację stanu obu pomp, trybu automatycznego/ręcznego, czasu pracy, liczby załączeń i podstawowych alarmów;
- alarmy co najmniej: wysoki i krytyczny poziom ścieków, awaria pompy, zadziałanie zabezpieczeń, zanik lub asymetria zasilania, utrata łączności oraz otwarcie szafy - o ile istniejące wyposażenie pozwala na pozyskanie danego sygnału;
- powiadomienia SMS i/lub e-mail dla osób wskazanych przez Zamawiającego;
- dostęp z poziomu istniejącej platformy monitoringu używanej przez Zamawiającego, bez konieczności korzystania z oddzielnego panelu, aplikacji lub konta;
- przekazanie pełnych praw dostępowych, haseł administracyjnych i dokumentacji konfiguracji;
- co najmniej 24 miesiące kosztów transmisji danych, licencji i utrzymania niezbędnych do pracy systemu, licząc od odbioru.
5. Zakres C - przegląd, czyszczenie i zaszczepienie złoża biologicznego
Na bioreaktorze wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca wykona:
- przegląd stanu technicznego i technologicznego dostępnych elementów bioreaktora, złoża biologicznego, układu napowietrzania, recyrkulacji i urządzeń współpracujących - w zakresie odpowiednim do konstrukcji obiektu;
- bezpieczne wyłączenie, opróżnienie albo częściowe opróżnienie, czyszczenie złoża i elementów towarzyszących oraz usunięcie osadów i zanieczyszczeń;
- udrożnienie kanałów, przewodów i elementów rozprowadzających w zakresie niezbędnym do uruchomienia;
- zaszczepienie złoża aktywną biomasą lub odpowiednim preparatem mikrobiologicznym, dobranym przez Wykonawcę do rodzaju obiektu i ścieków;
- rozruch technologiczny, regulację parametrów pracy, bieżące konsultacje z obsługą oraz nadzór do uzyskania stabilnej pracy;
- sporządzenie raportu z przeglądu, zawierającego opis stanu, dokumentację zdjęciową, wykonane czynności, ustawienia robocze i wykaz stwierdzonych nieprawidłowości.
Naprawy i wymiana elementów ujawnionych dopiero podczas przeglądu, które nie zostały objęte niniejszym OPZ, nie wchodzą do ceny oferty. Wykonawca przedstawi ich opis i odrębną wycenę. Takie prace mogą być wykonane wyłącznie po udzieleniu odrębnego pisemnego zamówienia zgodnie z właściwymi przepisami i Regulaminem Zamawiającego. Wykonanie ich bez pisemnego zlecenia nie rodzi prawa do wynagrodzenia.
6. Wymagany efekt jakościowy ścieku oczyszczonego
Po zaszczepieniu i ustabilizowaniu procesu Wykonawca, na własny koszt, zleci akredytowanemu laboratorium pobranie i analizę próbki ścieku oczyszczonego. Wynik stanowi dokument odbiorowy.
Dla oczyszczalni o RLM poniżej 2000 wymagane jest uzyskanie wartości nie wyższych niż:
	Wskaźnik
	Jednostka
	Wartość maksymalna

	BZT₅
	mg O₂/l
	25

	ChZT₍Cr₎
	mg O₂/l
	125

	Zawiesiny ogólne
	mg/l
	35


Jeżeli pozwolenie wodnoprawne, decyzja administracyjna albo inne obowiązujące wymagania przewidują wartości bardziej rygorystyczne, wiążące są wymagania bardziej rygorystyczne. Zamawiający zapewni normalne warunki eksploatacyjne, dopływ ścieków o typowym składzie, zasilanie i współdziałanie obsługi. W razie wyniku niespełniającego wymagań z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca dokona korekty procesu i ponowi badanie na własny koszt.
7. Kompatybilność i rozwiązania równoważne
Zamawiający wymaga zachowania jednego systemu monitoringu i jednolitej obsługi infrastruktury. Rozwiązanie równoważne musi jednocześnie:
- współpracować z istniejącym systemem Hydro-Marko i urządzeniami Zamawiającego bez wymiany sprawnych elementów nieobjętych zamówieniem;
- prezentować dane w tym samym środowisku użytkownika i zapewniać co najmniej te same alarmy, historię, uprawnienia i możliwość raportowania;
- nie wymagać od Zamawiającego zakupu dodatkowego serwera, oddzielnej platformy, nowego systemu licencyjnego ani wykonywania płatnych prac integracyjnych po odbiorze;
- zapewniać pełną dokumentację interfejsów, konfiguracji oraz przeniesienie praw do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do eksploatacji;
- być wykazane przez Wykonawcę za pomocą dokumentacji technicznej, schematu integracji, oświadczenia producenta lub integratora i innych wiarygodnych dowodów.
8. Zasady wykonania robót
- obiekty są czynne; harmonogram wyłączeń, odpompowań i przełączeń należy każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym;
- Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie ciągłości odbioru ścieków, w tym rozwiązania tymczasowe niezbędne w czasie prac;
- prace w przestrzeniach zamkniętych mogą wykonywać wyłącznie osoby przeszkolone, z zastosowaniem procedur asekuracji, pomiaru atmosfery i właściwych środków ochrony;
- materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, dopuszczone do stosowania i przeznaczone do pracy w środowisku ścieków;
- Wykonawca odpowiada za segregację, transport i zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów oraz osadów powstałych podczas prac;
- wszelkie szkody w istniejącej infrastrukturze Wykonawca naprawi na własny koszt;
- przed zasłonięciem robót ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i wykona dokumentację zdjęciową.
9. Dokumentacja odbiorowa
Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przekaże co najmniej:
- protokoły uruchomienia pomp, szaf sterowniczych i obu systemów monitoringu;
- protokoły pomiarów elektrycznych, prób funkcjonalnych i alarmowych;
- karty techniczne, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi i dokumenty gwarancyjne;
- schematy elektryczne, listę sygnałów, ustawienia sterowania, dane dostępowe i kopię konfiguracji;
- raport z przeglądu i rozruchu bioreaktora;
- sprawozdanie z badania ścieku oczyszczonego;
- dokumentację zdjęciową przed, w trakcie i po wykonaniu robót;
- dokumenty potwierdzające zgodne zagospodarowanie odpadów, jeżeli są wymagane;
- zestawienie wykonanych robót i urządzeń oraz instruktaż dla minimum dwóch pracowników Zamawiającego.
10. Odbiór i gwarancja
- odbiór nastąpi po wykonaniu całości prac, przeprowadzeniu prób i przekazaniu pełnej dokumentacji;
- minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego bez zastrzeżeń;
- czas reakcji na awarię uniemożliwiającą pracę przepompowni lub monitoringu nie może przekraczać 4 godzin od zgłoszenia, a rozpoczęcie działań naprawczych - 12 godzin;
- wady niekrytyczne Wykonawca usunie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż 7 dni, chyba że charakter wady wymaga dłuższego terminu zaakceptowanego na piśmie.
11. Charakter wynagrodzenia i ilości orientacyjne
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Ilości wskazane w przedmiarze i niniejszym OPZ służą opisowi zakresu i kalkulacji. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie czynności, materiały i elementy pomocnicze konieczne do uzyskania kompletnego efektu funkcjonalnego, możliwe do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności, po zapoznaniu się z dokumentacją i obiektami.


ZAŁĄCZNIK NR 4 - FORMULARZ OFERTY
Dotyczy zadania: Modernizacja bioreaktora na oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków znajdujących się w Lubanowie
	Nazwa Wykonawcy
	


	Adres siedziby
	


	NIP / REGON / KRS lub CEIDG
	


	Osoba do kontaktu
	


	Telefon
	


	E-mail
	



1. Cena
Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za następujące ceny:
	Zakres
	Cena netto [zł]
	VAT [%]
	VAT [zł]
	Cena brutto [zł]
	Uwagi

	A. Przepompownia dz. 124/2 i komora kraty koszowej
	

	

	

	

	


	B. Monitoring drugiej przepompowni w Lubanowie
	

	

	

	

	


	C. Przegląd, czyszczenie i zaszczepienie złoża biologicznego, rozruch i badanie ścieku
	

	

	

	

	


	RAZEM - cena oferty
	

	

	

	

	



Łączna cena brutto słownie:	 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ewentualna opłata roczna za transmisję danych/licencję po upływie 24 miesięcy (informacyjnie): .............................. zł brutto rocznie / brak opłat*.
2. Warunki oferty
	Termin wykonania
	do 20 marca 2027 r. (z zastrzeżeniem zawartym w §3 ust. 1)

	Okres gwarancji i rękojmi
	........ miesięcy, nie mniej niż 36 miesięcy

	Termin płatności
	30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po odbiorze końcowym

	Termin związania ofertą
	30 dni od dnia otwarcia ofert

	Podwykonawcy
	nie przewiduję / przewiduję w zakresie: .................................................................*


3. Oświadczenia
Oświadczamy, że:
1. zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, OPZ, przedmiarem, opinią techniczną i wzorem umowy, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i przyjmujemy je bez wyjątków;
2. cena obejmuje cały zakres oraz wszystkie koszty wymagane do kompletnego wykonania zamówienia;
3. zweryfikowaliśmy warunki techniczne albo przyjmujemy ryzyko wynikające z rezygnacji z wizji lokalnej;
4. oferowane urządzenia i system monitoringu są zgodne z wymaganiami oraz będą w pełni kompatybilne z istniejącą infrastrukturą Hydro-Marko; w przypadku rozwiązań równoważnych załączamy dowody równoważności;
5. dysponujemy personelem i zasobami potrzebnymi do wykonania prac na czynnych obiektach gospodarki ściekowej;
6. akceptujemy termin wykonania oraz warunek uzyskania wymaganego wyniku badania ścieku oczyszczonego;
7. w przypadku wyboru oferty zawrzemy umowę według załączonego wzoru i przedłożymy wymagane dokumenty;
8. wypełniliśmy obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób, których dane przekazujemy Zamawiającemu.
Załączniki do oferty:
- Oświadczenie Wykonawcy i wykaz doświadczenia;
- dowody należytego wykonania zamówień;
- opis i dokumentacja techniczna rozwiązania monitoringu oraz integracji;
- karty techniczne pomp i urządzeń;
- pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy;
- inne: ............................................................................................

Miejscowość i data: ...................................................

...........................................................
(podpis osoby uprawnionej)
* niepotrzebne skreślić


ZAŁĄCZNIK NR 5 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY I WYKAZ DOŚWIADCZENIA
Dotyczy zadania: Modernizacja bioreaktora na oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków znajdujących się w Lubanowie
A. Oświadczenie
Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych zamówieniem, o ile przepisy wymagają takich uprawnień;
2. posiadamy wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i personel umożliwiający terminową i należytą realizację zamówienia;
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia;
4. nie orzeczono wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
5. nie zachodzi konflikt interesów mogący naruszyć bezstronność postępowania;
6. dane i dokumenty złożone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą;
7. przed zawarciem umowy przedłożymy polisę OC i dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu.
B. Wykaz doświadczenia
	Lp.
	Przedmiot i zakres
	Zamawiający
	Wartość brutto
	Termin wykonania
	Dowód należytego wykonania

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


C. Personel kluczowy
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Funkcja
	Kwalifikacje / uprawnienia
	Podstawa dysponowania

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


D. Podwykonawcy
Zakres powierzany podwykonawcy / nazwa podwykonawcy, jeżeli jest znana:
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Miejscowość i data: ...................................................

...........................................................
(podpis osoby uprawnionej)


ZAŁĄCZNIK NR 6 - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Banie, reprezentowana przez Wójta Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, tel. 91 506 70 00, e-mail: urzad@banie.pl.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@banie.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania ofertowego, wyboru Wykonawcy, zawarcia i realizacji umowy, rozliczeń, kontroli oraz archiwizacji dokumentacji. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów o finansach publicznych, rachunkowości, dostępie do informacji publicznej i archiwizacji, a także art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w zakresie czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy.
4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, organy kontroli, podmioty świadczące obsługę prawną, informatyczną, pocztową i bankową oraz osoby korzystające z prawa dostępu do informacji publicznej - w granicach określonych prawem.
5. Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania i realizacji umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych, rachunkowych, podatkowych oraz okres przedawnienia roszczeń.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz - w przypadkach przewidzianych prawem - sprzeciwu i usunięcia danych. Realizacja niektórych praw może być ograniczona obowiązkami prawnymi Administratora.
7. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w postępowaniu, zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych może uniemożliwić ocenę oferty lub zawarcie umowy.
9. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki wynikałby z przepisów prawa lub stosowanych usług teleinformatycznych - po spełnieniu wymagań RODO.
10. Wykonawca przekazujący Zamawiającemu dane osobowe innych osób jest zobowiązany wypełnić wobec nich obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO.


ZAŁĄCZNIK NR 7 - WZÓR UMOWY
UMOWA NR ....................
na realizację zadania pn.
Modernizacja bioreaktora na oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków znajdujących się w Lubanowie
zawarta w dniu ........................ 2026 r. w Baniach pomiędzy:
Gminą Banie z siedzibą przy ul. Skośnej 6, 74-110 Banie, NIP 858-172-61-38, REGON 811684597, reprezentowaną przez Wójta Gminy Banie - Arkadiusza Augustyniaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Banie, zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
...................................................................................................................................................................................................................., NIP: ........................................, REGON/KRS/CEIDG: ........................................, reprezentowanym przez ........................................................................, zwanym dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi dalej „Stronami”.
Umowa została zawarta po przeprowadzeniu zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania w Urzędzie Gminy w Baniach zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 170 000,00 zł netto.
§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Modernizacja bioreaktora na oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków znajdujących się w Lubanowie”.
2. Przedmiot umowy obejmuje łącznie: (1) zakres podstawowy wynikający z przedmiaru i opinii technicznej, (2) monitoring drugiej przepompowni w Lubanowie, (3) przegląd, czyszczenie i zaszczepienie złoża biologicznego na wskazanym bioreaktorze, rozruch i badanie ścieku oczyszczonego.
3. Szczegółowy zakres określają: niniejsza umowa, OPZ, przedmiar robót, opinia techniczna, odpowiedzi Zamawiającego udzielone w toku postępowania oraz oferta Wykonawcy.
4. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają kolejno: umowa, wyjaśnienia i zmiany zapytania, OPZ, zapytanie ofertowe, opinia techniczna, przedmiar, oferta Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompletnego efektu funkcjonalnego, nawet jeżeli poszczególne czynności pomocnicze nie zostały odrębnie wymienione, o ile były możliwe do przewidzenia przez profesjonalnego Wykonawcę po zapoznaniu się z dokumentacją i obiektami.
§ 2. Kompatybilność systemu
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający użytkuje przepompownie i systemy związane z rozwiązaniami Hydro-Marko, a celem zadania jest utrzymanie jednego systemu monitoringu, wizualizacji i alarmowania.
2. Wskazanie Hydro-Marko identyfikuje istniejącą infrastrukturę i nie wyłącza rozwiązań równoważnych.
3. Jeżeli Wykonawca stosuje rozwiązanie równoważne, zapewni na własny koszt pełną integrację z istniejącym systemem, bez oddzielnej platformy, utraty danych lub funkcji i bez dodatkowych kosztów Zamawiającego.
4. Za wadę istotną uważa się w szczególności brak prezentacji któregokolwiek obiektu w jednolitym systemie, brak alarmów, konieczność odrębnego logowania, brak przekazania danych dostępowych lub niezgodność ze wskazanym w ofercie sposobem integracji.
§ 3. Termin i harmonogram
1. Wykonawca rozpocznie prace po protokolarnym przekazaniu terenu i zakończy cały przedmiot umowy do 20 marca 2027 r. przy czym czynności polegające na zakupie oraz instalacji niezbędnej infrastruktury, urządzeń oraz ich instalacji w celu uruchomienia wskazanego bioreaktora na oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków Wykonawca zobowiązuje się skończyć do 15 stycznia 2027 r.
2. W ciągu 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedłoży harmonogram rzeczowo-terminowy, obejmujący dostawy, prace na czynnych obiektach, rozruch biologiczny, pobór próby i odbiór.
3. Terminy wymagające wyłączenia urządzeń lub odpompowania ścieków podlegają wcześniejszemu uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, zawiadomi Zamawiającego o okolicznościach mogących wpłynąć na termin. Samo zawiadomienie nie stanowi zgody na zmianę terminu.
§ 4. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
2. Zapewnić personel, sprzęt, materiały, urządzenia, transport, zabezpieczenie ciągłości pracy obiektów i rozwiązania tymczasowe.
3. Stosować wyłącznie fabrycznie nowe urządzenia i materiały posiadające wymagane dokumenty dopuszczenia.
4. Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za koordynację robót i kontakt z Zamawiającym.
5. Zabezpieczyć teren, chronić istniejącą infrastrukturę i naprawić szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Prowadzić dokumentację zdjęciową oraz zgłaszać roboty ulegające zakryciu.
7. Zapewnić zgodne z prawem zagospodarowanie osadów i odpadów.
8. Przeprowadzić instruktaż dla minimum dwóch pracowników Zamawiającego.
9. Przekazać dokumentację odbiorową określoną w OPZ.
§ 5. Obowiązki Zamawiającego
1. Przekazać Wykonawcy teren i umożliwić dostęp do obiektów w uzgodnionych terminach.
2. Wskazać drugą przepompownię i bioreaktor objęte zakresem.
3. Zapewnić współdziałanie obsługi, dostęp do istniejącego systemu monitoringu w zakresie niezbędnym do integracji oraz normalne warunki eksploatacyjne.
4. Dokonywać uzgodnień, odbiorów i płatności na zasadach umowy.
5. Niezwłocznie przekazywać informacje o zdarzeniach mogących wpływać na rozruch biologiczny, w szczególności nietypowych zrzutach lub awariach niezwiązanych z pracami Wykonawcy.
§ 6. Prace ujawnione w toku przeglądu
1. Jeżeli podczas przeglądu bioreaktora lub innych obiektów zostaną ujawnione uszkodzenia albo potrzeba prac niewchodzących do zakresu umowy i niemożliwych do przewidzenia, Wykonawca wstrzyma się z ich wykonaniem, zabezpieczy miejsce i przedstawi Zamawiającemu raport oraz odrębną wycenę.
2. Prace takie mogą być zlecone wyłącznie odrębnym pisemnym dokumentem po zastosowaniu właściwej procedury i zapewnieniu finansowania.
3. Wykonanie prac dodatkowych bez pisemnego zlecenia nie daje Wykonawcy prawa do wynagrodzenia.
4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą czynności pomocniczych niezbędnych do wykonania kompletnego efektu objętego wynagrodzeniem ryczałtowym.
§ 7. Wynagrodzenie
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: netto ......................... zł, VAT ........% - ......................... zł, brutto ......................... zł (słownie: ........................................................................................................................................).
2. Wynagrodzenie obejmuje: A - zakres podstawowy: ......................... zł brutto; B - monitoring drugiej przepompowni: ......................... zł brutto; C - prace przy bioreaktorze, rozruch i badanie: ......................... zł brutto.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wymienione w zapytaniu i OPZ, w tym koszty transmisji danych i licencji przez pierwsze 24 miesiące od odbioru.
4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji, z wyjątkiem zmiany stawki VAT wynikającej bezpośrednio z przepisów prawa - w zakresie niezrealizowanej części umowy.
5. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za czynności konieczne do osiągnięcia efektu objętego umową.
§ 8. Rozliczenie i płatność
1. Rozliczenie nastąpi jedną fakturą końcową po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych i przekazaniu dokumentacji.
2. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
3. Faktura zostanie wystawiona na: Nabywca - Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, NIP 858-172-61-38; Odbiorca - Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie.
4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 9. Odbiór
1. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru pisemnie lub e-mailem po wykonaniu całości i skompletowaniu dokumentów.
2. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od prawidłowego zgłoszenia.
3. Warunkiem odbioru jest w szczególności: sprawne działanie dwóch pomp i sterowania, pełna integracja obu przepompowni w jednym systemie, wykonanie powłok i czyszczeń, zakończenie rozruchu bioreaktora, przekazanie dokumentacji oraz wynik badania ścieku spełniający OPZ.
4. W przypadku wad istotnych Zamawiający odmówi odbioru. W przypadku wad nieistotnych może dokonać odbioru z wyznaczeniem terminu ich usunięcia i zatrzymać odpowiednią część wynagrodzenia.
5. Jeżeli wynik badania ścieku nie spełnia wymagań z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca wykona korekty i powtórzy badanie na własny koszt.
6. Jeżeli brak wymaganego wyniku wynika wyłącznie z udokumentowanych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, Strony sporządzą protokół ustaleń określający dalsze czynności i wpływ tych okoliczności na odbiór.
§ 10. Gwarancja, rękojmia i serwis
1. Wykonawca udziela ........ miesięcy gwarancji na roboty, urządzenia i systemy, nie mniej niż 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.
2. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
3. W czasie gwarancji Wykonawca zapewnia nieodpłatne usuwanie wad, dojazd, robociznę, części i ponowne uruchomienie.
4. W przypadku awarii krytycznej Wykonawca potwierdzi zgłoszenie w ciągu 4 godzin i rozpocznie działania naprawcze najpóźniej w ciągu 12 godzin. Wady pozostałe usunie w terminie do 7 dni, chyba że Zamawiający zaakceptuje dłuższy termin.
5. Okres gwarancji dla elementu naprawionego lub wymienionego biegnie na nowo od dnia odbioru naprawy.
6. Niezależnie od gwarancji Zamawiający może wykonywać uprawnienia z rękojmi.
§ 11. Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom zakres wskazany w ofercie. Powierzenie innego zakresu wymaga uprzedniej pisemnej informacji i akceptacji Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców.
3. Zamawiający może żądać usunięcia z terenu osoby albo podwykonawcy naruszającego przepisy BHP, zasady bezpieczeństwa lub warunki umowy.
§ 12. Ubezpieczenie i odpowiedzialność
1. Przez cały okres realizacji Wykonawca utrzyma ubezpieczenie OC działalności na sumę nie niższą niż wartość brutto umowy i przedłoży polisę przed rozpoczęciem prac.
2. Wykonawca odpowiada za szkody osobowe, rzeczowe i środowiskowe spowodowane w związku z realizacją umowy.
3. Wykonawca niezwłocznie podejmie działania ograniczające skutki awarii, przepełnienia, rozlewu ścieków lub utraty sterowania, jeżeli zdarzenie pozostaje w związku z jego działaniem lub zaniechaniem.
§ 13. Kary umowne
1. Za zwłokę w zakończeniu przedmiotu umowy - 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Za zwłokę w usunięciu wad - 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Za brak wymaganej reakcji serwisowej - 0,05% wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, nie więcej niż 2% za jedno zdarzenie.
4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% wynagrodzenia brutto.
5. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyn przewidzianych umową lub interesem publicznym - 10% wynagrodzenia brutto.
6. Łączna wysokość kar naliczonych jednej Stronie nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, gdy szkoda przekracza wysokość kar.
§ 14. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli Wykonawca: nie rozpoczyna prac mimo wezwania; wykonuje je sprzecznie z umową; opóźnienie zagraża terminowi; stosuje niedopuszczone urządzenia; nie zapewnia bezpieczeństwa; nie usuwa wad; albo utraci zdolność do realizacji.
2. Przed odstąpieniem, o ile sytuacja nie wymaga natychmiastowego działania, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin naprawczy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy.
4. W razie odstąpienia Strony sporządzą inwentaryzację wykonanych prac, zabezpieczą teren i rozliczą wyłącznie należycie wykonaną i przydatną część.
§ 15. Zmiany umowy
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się zmianę terminu w razie: siły wyższej; awarii lub stanu obiektu niezawinionego przez Wykonawcę i niemożliwego do przewidzenia; konieczności odrębnego zlecenia prac niezbędnych do kontynuacji; opóźnień Zamawiającego; decyzji organów; albo warunków technologicznych rozruchu biologicznego, których profesjonalny Wykonawca nie mógł przewidzieć.
3. Dopuszcza się zmianę urządzeń na równoważne lub lepsze, bez zwiększenia wynagrodzenia, gdy model zaoferowany nie jest dostępny, pod warunkiem uprzedniej zgody Zamawiającego.
4. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia w razie ustawowej zmiany stawki VAT lub pisemnego zlecenia odrębnego zakresu, o ile przepisy i Regulamin pozwalają na taką zmianę.
5. Zmiana nie może prowadzić do obejścia progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ani zasad Regulaminu.
§ 16. Prawa do dokumentacji i oprogramowania
1. Z chwilą zapłaty Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność dokumentacji wytworzonej w ramach umowy oraz udziela niewyłącznej, bezterminowej licencji na korzystanie z oprogramowania, konfiguracji i interfejsów niezbędnych do eksploatacji.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu konta administracyjne, hasła, kopie konfiguracji i dokumentację umożliwiającą serwis przez Zamawiającego lub wybrany przez niego podmiot.
3. Wykonawca zapewnia, że korzystanie z dostarczonych rozwiązań nie narusza praw osób trzecich.
§ 17. Przedstawiciele Stron i komunikacja
1. Przedstawicielem Zamawiającego jest: ..........................................................., tel. ................................, e-mail: ................................
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ..........................................................., tel. ................................, e-mail: ................................
3. Zgłoszenia serwisowe będą kierowane na: ...........................................................
4. Zmiana danych kontaktowych nie wymaga aneksu, lecz pisemnego lub e-mailowego zawiadomienia.
§ 18. Dane osobowe
1. Strony przetwarzają dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z RODO i przepisami krajowymi.
2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby, których dane przekazuje Zamawiającemu, o zasadach przetwarzania określonych w klauzuli informacyjnej.
§ 19. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa wodnego, przepisów ochrony środowiska i innych właściwych aktów.
2. Spory Strony będą w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie, a w razie braku porozumienia rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
4. Integralną część umowy stanowią: OPZ, przedmiar, opinia techniczna, oferta Wykonawcy, odpowiedzi i wyjaśnienia z postępowania oraz polisa OC.
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