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Opis techniczny instalacji sanitarnych do projektu
budowlanego budowy kaplicy cmentarnej dz. 569 
obręb Swobnica gmina Banie.
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.


Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy kaplicy cmentarnej na dz.569 obręb Swobnica. 

Zakresem projektu objęto są następujące instalacje:

-instalacja wody zimnej,

-instalacja wody ciepłej,

-kanalizacja sanitarna,
-wentylacja mechaniczna.
2. Podstawa opracowania.

· Projekt architektoniczny obiektu.
· Uzgodnienia z Inwestorem.

· Umowa.

· Mapa do celów projektowych.

3. Inwestor.

Urząd Gminy Banie, 74 –110 Banie, ul. Skośna 6.

4. Zespół autorski.

4.1. Instalacje sanitarne.

· mgr inż. Janusz Jackowski – upr. ZAP/0009/POOS/04

· mgr inż. Lilia Flejszman
· mgr inż. Elżbieta Jandziszak  - upr. NN-8345/83,







  UAN -8345/1380/89

5. Charakterystyka obiektu.

5.1. Lokalizacja.

      Obiekt zlokalizowany jest w Swobnice gm. Banie na działce nr ewid. 569.

5.2. Układ funkcjonalny obiektu.
Projektowany budynek ma za zadanie spełniać podstawowe funkcje służące ceremonii pogrzebowej . W budynku projektuję się następujące pomieszczenia:

-pomieszczenie dla oficięntów,

-pomieszczenie przechowywania zwłok,

-sala zgromadzeń na 38 miejsc siedzących,

-węzeł sanitarny ogólnodostępny.

6. Opis projektowanego rozwiązania
6.1.
Ogrzewanie
Kategoria budynku:  budynek bez ogrzewania.

Dla budynku nie ogrzewanego przy różnicach temperatur z obu stron  przegrody budowlanej mniejszej niż 4C nie stawiane są żadne wymagania , co do  współczynnika przenikania ciepła. (Norma PN-EN ISO 6946:1990)


W budynku kaplicy nie projektuję się centralnego ogrzewania.

Możliwe jest okresowe ogrzewanie pomieszczenia oficjentów za pomocą grzejnika  elektrycznego.

6.2.
Instalacja wody zimnej i ciepłej.


Zasilenie projektowanego obiektu z istniejącej sieci wodociągowej projektowanym przyłączem de32 PE.

Pomiar zużycia wody w obiekcie biedzie się odbywał poprzez zestaw wodomierzowy, zamontowany w pomieszczeniu sanitariatu projektowanego budynku, składający się  z:


-wodomierza typ JS1,5 1,5m3/h, zamontowanego na konsoli, 

-zaworu antyskażeniowego,

-dwóch zaworów odcinających kulowych o średnicach 15mm.

 
Instalację w budynku wykonać z rur miedzianych w otulinie z poliuretanu.

      Budynek jest nie ogrzewany, dlatego dodatkowo instalacje zabezpieczyć kablem grzewczym, podtrzymującym plusową  temperaturę w instalacji i zabezpieczającą ją przed zamarznięciem. 


W pomieszczeniu sanitariatu  przygotowanie ciepłej będzie się odbywało w elektrycznych akumulacyjnych podgrzewaczach cieplej wody typ GLASS SG 15OP PL Ns=1,5kW o wydajności 15dm3/h.
6.3.
Instalacja kanalizacyjna


Odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanego obiektu projektuje się zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi TE/2550/6354/2007 przykanalikiem sanitarnym do projektowanego zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na działce Inwestora. 



W budynku projektuje się wewnętrzną instalację kanalizacyjną z rur PVC. Na pionie kanalizacyjnym  powyżej miejsca włączenia urządzeń sanitarnych przewidzieć rewizję. Pion wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką.
     Ścieki w budynku prowadzić w przykanaliku do pierwszej studzienki  ze spadkiem
    15 (°.  

6.4. 
Wentylacja mechaniczna

W sali pomieszczeń ceremonii pogrzebowych projektuję się wentylację mechaniczną. 

Wydajność wentylatora wywiewnego dobrano przy założeniu ze w pomieszczeniu ceremonii przebywa 45 osób.

 Wywiew powietrza z pomieszczenia nastąpi poprzez wentylator dachowy typ TFER 315M , posadowiony na podstawie dachowej  typ TOB dla dachów spadzistych. 
W  celu ograniczenia niekontrolowanej ucieczki powietrza  z pomieszczenia przez kominy na pionowym odcinku kanału zamontować klapę zwrotną RSK 300, które ograniczy ucieczkę powietrza przez otwór wentylacyjny w dachu.

Uruchomienie wentylatorów dachowych poprzez regulator tyrystorowy , umożliwiający regulację wydajności wentylatora.

Nawiew grawitacyjny poprzez czerpnie dachową typ C 315mm.

Nawiew i wywiew do pomieszczenia poprzez kratki wentylacyjne 300x300.

W pomieszczeniu WC zaprojektowano wentylacje mechaniczną w oparciu o wentylator łazienkowy typu EDM, osadzanym na kratce  wentylacyjnej.
Tab 1
	NR POM.
	NAZWA
	Krotność wentylacji
	Urządzenia wentylacyjne

	

	1
	sala zgromadzeń
	6
	 Wywiew.  Wentylator dachowy TFER 315  900m3/h szt.1.

Nawiew: Nawietrzak dachowy typ C 315

	2
	pom.oficjentów
	- 
	wentylacja grawitacyjna

	3
	pom. przechowania zwłok
	-
	grawitacyjna

	4
	wc
	80m3/h
	-//-
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ZESTAWIENIE URZADZEŃ  WENTYLACYJNYCH
	Np
	Urządzenie
	Parametry
	Producent
	Ilość

	1
	Wentylator dachowy TFER 315M 900m3/h, Pd=120 Pa
	Ns=178 w, 0,58 A
	Air system
	1

	4
	Wentylator EDM 100


	Ns=67 W, 0,40A
	-//-
	1

	5
	Podstawa dachowa RSK 315  
	
	-//-
	1

	6
	Klapa zwrotna RSK 315
	
	-//-
	1

	7
	Kratka wentylacyjna 300x300
	300x300mm
	VECO Szczecin
	2

	10
	Regulator obrotów  wentylatorów 
	
	Air system
	1


ZESTAWIENIE URZADZEŃ  DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY

	Np
	Urządzenie
	Parametry
	Producent
	Ilość

	1
	Akumulacyjny podgrzewaczach cieplej wody
typ GLASS SG 15OP PL  V=15dm3/h


	Ns=1,5kW
	KOSPEL 
ul. Olchowa 75-136 Koszalin
	1


