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1. MIEJSCE POŁOŻENIA INWESTYCJI.

Inwestycja zlokalizowana jest w Województwie Zachodniopomorskim, na terenie Gminy Banie , w miejscowości Swobnica dz.nr 569 na terenie starego cmentarza oraz dz. drogowych 582 i 570.
2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.

Podstawę dla niniejszego opracowania stanowiły następujące materiały:

1. Zlecenie i wytyczne inwestora, 

2. Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie, 

3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr 7331/24/06/2007, z dnia 23.03.2007,

4. Opinia Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej nr. 331/2008 z dnia 17 lipca 2008r.

5. Warunki techniczne podłączenia się do sieci wodociągowej  

6. Wtórniki mapy geodezyjnej w skali 1:500,

7. Katalogi techniczne, obowiązujące normy i przepisy, 

W zakres niniejszego projektu wchodzą:
-instalacja zewnętrzna wody,  

-instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej,

3. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI.

Projektuję się :
- instalacje wody od istniejącego przyłącza wody do  budynku kaplicy cmentarnej, zlokalizowanej na działce 569 .

- odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku kaplicy cmentarnej do zbiornika bezodpływowego.
1. Przyłącza i zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej.

Dy 0,16PVC L=2,5 m

2. Przyłącze wody.


de32 PE L=221m
4. OPIS TERENU INWESTYCJI.

Projektowana inwestycja usytuowana jest na terenie działki 569, 582 i 570 w Swobnicy powiat Banie.
Miejscowość posiada sieci kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągową. 
Ponadto teren uzbrojony jest w:

-sieć elektryczną,

5. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE.


Projektowane uzbrojenie przebiega przez następujące działki –dz.569 oraz dz. dr. 582 i 570,
Uzgodnienia z właścicielami działek geodezyjnych, ich zarządcami lub dzierżawcami umieszczono w załącznikach do niniejszego projektu.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA.

6.1. Instalacja zewnętrzna wody

Na teren cmentarza obecnie jest doprowadzona woda od istniejącej studni wodomierzowej (rzędne T55,23 ; D53,93) wyposażonej w zawór antyskażeniowy.
Projektuję się nowe odgałęzienie od istniejącego przyłącza, w kierunku projektowanej kaplicy.  

Włączenia do wodociągu na terenie dz. dr. 570, w poboczu drogi. 

Wcinki dokonać za pomocą trójnika równoprzelotowego osadzonego na fragmencie rury  de 32 PE  wstawionym
w istniejący wodociągu , oraz zaworu kulowego PE-HD z przedłużka.  Trzpień zaworu wyprowadzić do poziomu terenu i obudować skrzynką uliczną, osadzoną na pierścieniu. Profile podłużne przyłączy wodociągowych pokazane zostały na rys nr2 . Wzdłuż całej trasy przyłącza wodociągowego ułożyć taśma sygnalizacyjna ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkładką stalową.  Zestawienie kształtek i armatury sieci wodociągowej   – patrz profil.
W budynku kaplicy zaprojektowany jest zestaw wodomierzowy składający się z dwóch zaworów odcinających, wodomierza oraz zaworu antyskażeniowego, patrz projekt instalacje wewnętrzne w budynku.
Pomiar wody zużywanej w budynku kaplicy odbywa się poprzez wodomierz, zlokalizowany w budynku kaplicy. 

6.2. Kanalizacja sanitarna
Przykanaliki kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku kaplicy do studni bezodpływowej na terenie działki 569 wykonać zgodnie z WTP. 
Przyłącza i instalacje zewnętrzne kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PVC klasy S o średnicach Dy=0,16m  Uzbrojenie stanowi  zbiornik bezodpływowy o pojemności 3,0m3.
Spadek projektowanego przyłącza kanału kanalizacji sanitarnej uzależniony jest od istniejącej niwelety terenu, głębokości wyjść kanalizacji z budynku oraz rzędnej zbiornika . Patrz rys. nr. 3.  
6.3. Zbiornik bezodpływowy :

Ścieki z budynku kaplicy będą odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego typ HDPE o pojemności 

3m3/h . Wymiary  oraz pozostałe parametry zbiornika patrz załącznik .

7. PRÓBA SZCZELNOŚCI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH.

Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie, ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Spośród wymienionych w tej normie wymagań, na szczególna uwagę zasługują:

odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami

zamknięcie wszystkich odgałęzień
przy badaniu na eksfiltrację zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu 

przy badaniu  na infiltrację , poziom zwierciadła wody w studzience co najmniej o 0,5 m wyżej w stosunku do rzędnej dna wykopu.
- podczas badania na eksfiltrację  - po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach – nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie:

30 min. na odcinku o długości do 50 m

60 min. na odcinku o długości ponad 50 m

podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika.

8. ROBOTY ZIEMNE - WYTYCZNE WYKONYWANIA.

Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 
i normami: PN-68/B-06050, PN-B-10736 oraz szczegółowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. 

Wykonanie kanalizacji wymaga ustaleń z właścicielami działek czasu wejścia z robotami na ich teren.
Roboty ziemne projektuje się mechanicznie przy zastosowaniu koparki o małym naczyniu roboczym. Odkład gruntu z wykopów winien odbywać się na stronę, na której nie występuje uzbrojenie podziemne. W każdym przypadku na pobocze drogi. Miejsca tymczasowego odkładu należy każdorazowo uzgadniać z  Urzędem Gminy Banie. Nadmiar gruntu wywozić na teren wskazany przez Inwestora.

W drogach utwardzonych oraz obok istniejących budynków stosować wykopy wąsko-przestrzenne umocnione, a w drogach nieutwardzonych i terenach niezabudowanych w wykopach bez umocnień, ze skarpami o nachyleniu 1:0,60 dla gruntu kat III, zgodnie z planem sytuacyjnym.

W rejonie występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego należy zastosować się do treści uzgodnień 
z właścicielami lub władającymi tych sieci, a ponadto ręcznie wykonać przekopy próbne dla dokładnej lokalizacji uzbrojenia. W rejonie istniejącego uzbrojenia nie stosować wykopów mechanicznych. Wszystkie przewody krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonać podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i bezpieczeństwo pracujących w wykopie ludzi. 

W przypadku wystąpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego należy wspólnie z inspektorem nadzoru oraz projektantem ustalić dalszy tok postępowania. 

Zasypkę kanałów i rurociągów prowadzić należy etapami:

Etap I -
wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokości 30 cm ponad wierzch rury z piasku 


średnioziarnistego. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem


szczególnej ostrożności. Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach rury. 


Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Stopień zagęszczenia obsypki z boku rur winien wynosić ok. Is = 0,9.

Etap II -
zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać:


w drogach 
- piaskiem zasypowym (warstwami),

poza  drogami  
- gruntem  rodzimym  z jednoczesnym zagęszczeniem każdej 

                       warstwy do uzyskania  wskaźnika  zagęszczenia: pod drogami 95 %, poza drogami 87% 

                       zmodyfikowanej  wartości Proktora.

Obsypka kanałów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur.

Materiał użyty do wykonania obsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 20 mm.. Dla odcinków przebiegających pod nawierzchnią utwardzoną należy stosować maksymalne zagęszczenie gruntu ok. 
Is = 1,0 , grunt zasypowy należy zagęszczać zgodnie z normą „Roboty ziemne” PN-B-06050 z 1999r. 
Po wykonaniu zasypki teren należy bezwzględnie doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Całość robót ziemnych należy przeprowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz instrukcją montażową układania w gruncie rur z PCV dostarczoną przez producenta rur.

9. ROBOTY MONTAŻOWE -  WYTYCZNE WYKONYWANIA.

Przyłącza i instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PVC ( 0,16m gładkich klasy S.

Kanały układać w suchych i zabezpieczonych wykopach na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Badania i odbiór końcowy prowadzić należy zgodnie z normą PN-84/B-10735 "Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze".

Podczas transportu rur, ich montażu, przygotowania podłoża, dokonywania prób, wykonywania obsypki i zasypki należy spełniać wymogi producenta rur.

Zaleca się szybkie układanie kanałów, aby nie dopuścić do zawilgocenia dna wykopu.

Rurociągi po ułożeniu na właściwych rzędnych obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad rurą i zagęścić, 
a następnie wykonać próby szczelności.

10. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU ORAZ WARUNKI PRZEJŚCIA PRZEZ CMENTARZ.
Na trasie projektowanych kanałów ściekowych nie występują kolizje z istniejącym drzewostanem. W miejscu zbliżeń do drzew i krzewów roboty ziemne prowadzić pod następującymi warunkami:

-roboty ziemne w pobliżu drzew wykonywać ręcznie,

-pozostawić wszystkie możliwe korzenie,

-w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mechaniczne muszą być zabezpieczone środkiem grzybobójczym,

-w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach zasypywać w jak najkrótszym czasie,

- w przypadku gdy kanał sanitarny przebiega w bliskiej odległości od istniejących drzew, należy wykonać wykop otwarty w odległości 2.50 m od osi drzewa , a pod systemem korzeniowym przecisnąć rurę osłonową, stalową lub z PVC, o długości l=5.0 m.
Teren  cmentarzu, wzdłuż projektowanych tras instalacyjnych należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi,

określonymi pismem  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie ZN-4411/8/MK/2008 z dnia

21 lutego 2008r.

11. GOSPODARKA ODPADAMI.

11.1. OBOWIĄZUJĄCE UREGULOWANIA PRAWNE W SPRAWIE GOSPODARKI ODPADAMI.

	1.
	Dz. U. Nr 7, poz.  78 z 2003
	Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

	2.
	Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001r
	Prawo ochrony środowiska

	3.
	Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z 2001r.
	Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

	4.
	Dz. U. Nr 62, poz.628 z 2001 r
	Ustawa o odpadach

	5.
	Dz. U. 112, poz. 1206 z 2001 r.
	Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów

	6.
	Dz. U. Nr 63, poz. 639 z 2001 r.
	Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

	7.
	Dz. U. Nr 63, poz. 638 z 2001 r.
	Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

	8.
	Dz. U. Nr 145, poz. 942 z 1998r.
	Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

	9.
	Dz. U. Nr 22, poz. 251 z 2001r.
	Rozporządzenie Ministra Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych


11.2.  INFORMACJA O SPOSOBACH ZAPOBIEGANIA POWSTAJĄCYCH ODPADÓW LUB OGRANICZANIU ICH ILOŚCI.

Wytwarzający odpady – Wykonawca robót -  ma obowiązek wynikający z ustawy o odpadach do stosowania zasad ich minimalizacji poprzez:

a) wprowadzanie nowych metod, technologii produkcji i usług lub wykorzystania takich surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów albo też utrzymują ich ilość na najniższym możliwym poziomie zmniejszając uciążliwość dla ludzi lub środowiska,

b) minimalizowanie ilości powstających odpadów poprzez ich wykorzystanie jako surowce wtórne w przypadku, gdy jest to technologicznie i ekonomicznie uzasadnione,

c) unieszkodliwianie w inny sposób niż składowanie i składowanie odpadów w przypadku, gdy nie ma takich technologicznych i/lub ekonomicznych możliwości ich zagospodarowania.

11.3.  RODZAJE, ILOŚCI ORAZ SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW POWSTAJĄCYCH NA TERENIE BUDOWY.

	L.p
	Kod
	Nazwa odpadu
	Miejsce powstawania odpadu
	Przewidywana ilość

odpadów
	Sposób zagospodarowania 

	1.
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 

	2.
	17 05 05
	Ziemia z wykopu


	Teren budowy
	300 m3
	wywóz na składowisko odpadów lub w miejsce wskazane przez Inwestora

	3.
	17 02
	Odpady z drewna i tworzyw sztucznych 

(opakowania materiałów budowlanych)
	Teren budowy
	-
	wywóz na składowisko odpadów


UWAGA: Wykonawca ma obowiązek na 30 dni przed rozpoczęciem budowy uregulować stan formalno – prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy.

12. OCHRONA PRZED HAŁASEM

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – Dz.U. Nr 178, poz. 1841) powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych przedstawia poniższa tabela.

	
	
	Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB

	Lp
	
	Drogi lub linie kolejowe
	Pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu

	
	
	Pora dnia –przedział czasu odniesienia równy 16 godzin
	Pora nocy-przedział czasu odniesienia równy 8 godzin
	Pora dnia-przedział czasu odniesienia równy 8 godzin najmniej korzystnym godzinom dnia
	Pora nocy-przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

	1
	a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej

b. Tereny szpitali poza miastem
	50
	45
	45
	40

	2
	a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży

c. Tereny domów opieki

d. Tereny szpitali w miastach
	55
	50
	50
	40

	3
	a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b. Tereny mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi

c .Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem

d. Tereny zabudowy zagrodowej
	60
	50
	55
	45

	4
	a. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców, ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych
	65
	55
	55
	45


W trakcie budowy przedsięwzięcia wystąpią okresowe oddziaływania akustyczne powodowane pracą maszyn i pojazdów transportowych. Będzie to jednak, stosunkowo krótki okres czasu, a przestrzenny zasięg oddziaływania hałasu emitowanego przez pracujące maszyny i pojazdy dostawcze nie powinien być uciążliwy dla środowiska.

   W związku z powyższym można przyjąć, że hałas ten nie będzie uciążliwy dla środowiska ze względu na:

· lokalny zasięg,

· jego okresowe oddziaływanie,

13. UWAGI DLA WYKONAWCY.

1. Wszystkie odtworzenia ciągów komunikacyjnych oraz przejścia pod nimi (drogi, chodniki) należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach Zarządem Dróg Powiatowych i Gminą Banie.

2. Przy odkrywaniu czynnych instalacji każdorazowo wezwać przedstawiciela użytkownika w celu pełnienia nadzoru technicznego.

3. Bezwzględnie stosować się do instrukcji i warunków technicznych producentów materiałów oraz warunków zawartych w certyfikatach materiałów.

4. Wszystkie stosowane materiały do budowy sieci kanalizacyjnej muszą posiadać aprobaty techniczne wydane przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz “znak budowlany” wraz z deklaracją zgodności.

5. Dopuszcza się innych producentów materiałów budowlanych, niż podani w opracowaniu, pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych oraz zgodności 
z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz w porozumieniu z projektantem.
6. Odwodnienie wykopów należy przeprowadzać możliwie przy niskim poziomie wód gruntowych. Przed przystąpieniem do odwodnienia należy dokonać inwentaryzacji fotograficznej obiektów w strefie leja depresji (promień ok. 50m). W trakcie prowadzenia prac odwodnieniowych należy systematycznie sprawdzać stan techniczny wyżej wymienionych obiektów. W przypadku zauważenia niekorzystnych zmian ( typu zarysowania, spękania elewacji itp...) należy bezwzględnie przerwać prace odwodnieniowe. Prace odwodnieniowe należy prowadzić jak najkrócej, zwracając uwagę na dobrą organizację robót.
7. Rzeczywisty czas pracy urządzeń pompowych należy rozliczać zgodnie z dziennikiem pracy sprzętu, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
8. Zobowiązuje się Wykonawcę prac do poinformowania właściciela działki, na której planowany jest zrzut wód z odwodnień o planowanym odprowadzeniu wód i uzyskaniu na to jego zgody.
9. Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania wszystkich warunków uzgodnień, o jakich jest mowa w oświadczeniach właścicieli działek, w sprawie wyrażenia zgody na wejście z inwestycją na teren ich działki.

14. ZAŁĄCZNIKI.

Zał. nr 1. Wypis uproszczony z rejestru gruntów.
Zał. nr 2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GK-7331/24/06/2007 z dnia 23.03.2007.
Zał. nr 3. Warunki przyłączenia do sieci wodnej.
Zał. nr 4 Uzgodnienie z „Wodociągami Zachodniopomorskimi” Sp. z o.o. 

Zał. nr 5. Zgoda właścicieli działki 582, dz.570 .
Zał. nr 6. Opinia Z.U.D.P. 

Zał. nr 7. Współrzędne geodezyjne projektowanych instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wody. 

Zał. nr 8. Zbiornik bezodpływowy – schemat.
Zał. nr 9  Wojewódzki urząd ochrony zabytków.
Zał. nr 10. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

mgr inż. Lilia Flejszman
inż. Hubert Klimczak


mgr inż. Marta Drozdek   
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