SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3.0

CPV – 45310000-3

Instalacja elektryczna wewnętrzna

 Kaplica Cmentarna

w Swobnicy dz.569

Opracowała: H. Ciborowska

1. Część Ogólna

1.1.  Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych związanych instalacją elektryczną w budynku kaplicy cmentarnej w Swobnicy dz.569.

1.2. Zakres stosowania S.T.

 Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych łącznie z Dokumentacją Projektową sporządzoną przez Henryka Gałgańskiego.

Wykonawca stosował się będzie do Polskich Norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, będące składową częścią Dokumentów Umownych.

1.3. Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót elektrycznych przy wykonaniu:

1.3.1 Wykonanie i montaż tablicy rozdzielczej TB,

1.3.2 Montaż opraw oświetleniowych.
1.3.3 Instalacja gniazd wtykowych.

1.2.6 Pomiary elektryczne. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

Kierownik Robót winien mieć uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi w niniejszej specyfikacji.

1.5. Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia 

45310000-3     Roboty w zakresie instalacji elektrycznej

1.6. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami, lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

2.   Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Materiały stosowane do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm a przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone przez Inżyniera.

2.1. Materiały

Zestawienie podstawowych materiałów dla instalacji:

1. tablica rozdzielcza TB

2. czujnik ruchu

3. oprawy żarowe 3x60W do zawieszania

4. oprawa łazienkowa 60W

5. kinkiet max 60W

6. kinkiet szczelny max 60W

7. przełączniki świecznikowe p/t

8. gniazda podwójne 2x2+0 p/t

9. gniazda 2-bieg.+0 bryzgoszczelne

10. bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm

11. puszki rozgałęźne p/t

12. puszki rozgałęźna -szyna miejscowa

13. przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

14. przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

15. przewód YDYp-750V 4x1,5mm2

16. przewód DY 4

Wykonawca winien dostarczyć w/w materiały i nie wymienione materiały drobne w ilościach niezbędnych dla prawidłowego wykonania całości Robót.

3.   Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. 

5. Wykonanie Robót.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń w tym obliczenie natężenia oświetlenia  oraz projekt organizacji i Harmonogram Robót. 

Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać atesty.
5.1 Instalacja elektryczna

Tablica bezpiecznikowa TB

Zasilanie tablicy bezpiecznikowej ujęto w odrębnym projekcie. Tablica w wykonaniu wnękowym z drzwiczkami transparentnymi.

Wyposażenie :

 wyłącznik FR 102 40A,

ochronnik DEHNQUARD,

wyłączniki nadmiarowo prądowe,

włączniki różnicowo-prądowe.

Instalacja oświetlenia

Wyłączniki instalacyjne nadmiarowe zastosować jako zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe obwodów.

Instalację oświetlenia wykonać przewodami miedzianymi o przekroju 1,5mm2, 750V. 

Przewody prowadzić p//t. Przełączniki oświetleniowe instalować w odległości co najmniej 50 cm od rur wodnych i armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne montować w odległości co najmniej 10 cm od w/w elementów p/t. W toalecie wentylator załączany czujką ruchową wmontowaną w oprawę. Osprzęt szczelny stosować w pomieszczeniach wilgotnych.  

Instalacja gniazd wtykowych

Oprzewodowanie gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYp 3x2,5mm2. Oddzielnym obwodem należy wykonać zasilanie podgrzewacza wody. Gniazda wtykowe montować na wysokości 1,1m od podłogi. Do pomieszczenia WC należy doprowadzić dodatkowo przewód dla zasilania przewodu grzewczego przeciw zamarzaniu wody. W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt szczelny.

Ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona podstawowa - izolowanie części czynnych. 

W pomieszczeniu WC wykonać szynę wyrównawczą, do której podłączyć przewodem DY 4 wszystkie części metalowe oraz rurociągi wodne. Szynę wyrównawczą połączyć z obudową rozdzielni.

6. Kontrola jakości Robót

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST " Wymagania ogólne "

6.1 Badania

Badania jakości materiałów i urządzeń użytych do wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

6.2 Kontrola jakości Robót

6.2.1 Sprawdzenie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

6.2.2 Sprawdzenie doboru przewodów do obciążeń prądowych i spadku napięcia oraz doboru  i nastawienia urządzeń zabezpieczających.

6.2.3 Sprawdzenie zainstalowania odpowiednich urządzeń odłączających i łączących.

6.2.4 Sprawdzenie oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych.  

6.2.5 Sprawdzenie połączeń przewodów.

6.3 Badania i pomiary

6.3.1 Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych.

6.3.2 Pomiar rezystancji izolacji.

6.3.3 Pomiar prądów upływu.

6.3.4 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania.  

6.3.5 Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej.

6.3.6 Przeprowadzenie prób działania instalacji elektrycznych.

6.3.7 Pomiar natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego

7.   Przejęcie (Odbiór) Robót.

7.1. Ogólne zasady Przejęcia Robót podane są w ST " Wymagania ogólne "

7.2. Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego. Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą i poleceniami  Inżyniera a także obowiązującymi normami oraz przepisami.

8.   Rozliczenie robót

8.1. Podstawę płatności stanowi wykonanie, montaż instalacji wewnętrznej wraz z      przeprowadzonymi testami, pomiarami - 1 komplet instalacji elektrycznej.

8.2. Cena wykonania Robót.

Cena wykonania obejmuje:

· zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie.

· zasadnicze prace montażowe i instalacyjne linii oświetleniowej i zasilającej

· wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, uporządkowanie placu budowy po Robotach

· wszelkie prace montażowe i demontażowe związane z układaniem przewodów

· wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń Robót

· usunięcie usterek w okresie gwarancyjnym

· kompletację dokumentów do przekazania Robót do eksploatacji i podpisania niezbędnych umów.

9.   Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST " Wymagania ogólne ".  

10.  Przepisy związane

1. Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producenta.

2. Świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki i     Budownictwa  w Warszawie

3. PN-92/E-05009 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"

4. PN-91/E-93100 "Zabezpieczenia Wts i Wtz"

5. PN-91/E-06160 "Zabezpieczenia WTN"

6. PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/201/203"  

7. PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/201/203"

8. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 08.10.1990. w sprawie warunków technicznych ,  jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpora​żeniowej" (Dz.U. nr 81 z 1990r.).

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V Instalacje  elektryczne.
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